话氟

［ 作者：黄蒲生 转贴自：本站原创 点击数：66 更新时间：2004-12-26 文章录入：hps789 ］

制药用水技术方案 制药用水技术方案 Purified Water and Water for Injection Treatment System 一、概述 水是药物生产中用量最大、使用最广的一种基本原料，用于生产过程及药物制剂的制备，制药用水是制药业的生命线。 随着科学技术的不断进步，有关制药用水的制备技术也发生了革命性的改变。在世界许多发达国家如美国，注射用水(Water for Injection WFI)必须由蒸馏工艺制备这一局限早已被突破，技术更先进、更节能、品质更稳定可靠的高纯水(Highly Purified Water HPW)及其制备工艺早在1975年已经得到正式确认(美国药典第19版:USP19)。现在，美国药典已经在其连续7个版本中明确确认了反渗透(RO)为基础的HPW工艺可以作为制取注射用水的法定工艺，并且，历经数十年的医药实践，HPW注射用水生产技术被证明是最先进、可靠的方法之一，以至于在美国的药物专利25条中，反渗透方法是最常用的注射用水生产工艺。由于HPW符合甚至超过WFI的各项理化参数指标，自2002年6月起正式被欧洲认可为第三水质级别。今天，以RO为基础的HPW已经为代表医药先进技术的世界主要发达国家所确认，成为医用纯化水的标准制备方法之一。 在与国际接轨过程中我国药典亦对医药用水的法定制备方法进行了重新定义。中国药典（2000年版）中所收载的制药用水，较以往有很大进步，因其使用的范围不同而分为纯化水、注射用水及灭菌注射用水，首次将过去的蒸馏水改为纯化水，并且对纯化水具体定义为“纯化水为采用蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其它适宜的方法制得供药用的水”，实际上放弃了对生产工艺“必须为蒸馏法”的限定，为相关企业采用国际上广为流行的反渗透HPW方法制备纯化水奠定了法理基础。更为重要的是，新的国家药典将注射用水定义为“纯化水经蒸馏所得的水”，从而使RO技术进入注射用水制备过程成为可能。2000年版国家药典在制约用水技术上朝国际先进领域迈进了一大步。 与传统的蒸馏法相比较，以反渗透法为基础的联合了最新电去离子(EDI)技术的新工艺具有明显的优越性和先进性。 1.高效节能。蒸馏法系历史最为悠久的医药用水制备工艺，主要有多级蒸馏、高压分级蒸馏和离心净化蒸馏几种工艺。所有蒸馏方法均在120°C高温状态下进行，所以可以得到完全无菌的水。因此，运行当中能源的消耗相当大；同时，因为温度较高，所有设备组成部分必须耐受高温冲击，设备的造价及维护费用高昂。HPW工艺采用非常成熟的反渗透技术，结合高效臭氧消毒方法，整个系统工作于常温、低压状态，设备投资省，运行维护费用低，可靠节能：膜处理法的运行成本仅为蒸馏方法的12-15%，非常经济，极具竞争力。 2.稳定可靠。随着工业化进程的不断加快，大量而成份复杂的废物排放使世界范围的污染变得日益严重，其中水资源的污染较之以往更加严峻。易挥发有机污染物因其沸点大都低于水的汽化温度，如不加处理，蒸馏过程中极易进入产成水中，单纯蒸馏方法无法将其有效去除，必须倚重活性碳吸附等过滤办法，增加了系统和水质的不稳定性。膜法工艺采用多介质过滤器进行预处理；反渗透膜的微孔透过式工作原理保证了去除水体中所有较大的离子、分子，可以轻松去除分子直径更大的易挥发有机污染物质，从根本上保证有机物指标达到药典规定指标。 3.先进环保。膜法联合工艺替代传统纯蒸馏方法已经成为当今世界医药用水生产技术的主流。近年来代表制药用水制备工艺最高技术水平的连续电去离子技术(Continuous Electrodeionization CEDI)的出现，促使医药用水制备工艺摒弃伴生废酸、废碱污染的传统离子交换技术，令系统实现全自动计算机控制，连续生产，安全无污染。CEDI技术的根本是传统离子交换和电渗析技术的巧妙结合：在电场作用下，阴、阳离子交换树脂中的离子产生定向迁移，迁移后的离子空穴由水中的阴、阳离子填充，从而在阴阳离子移向离子渗透膜的同时实现了树脂的抛光再生；穿越选择性渗透膜后的离子将被截留在称为“浓水室”的通道内并随“浓水”一起被排放。CEDI系统的树脂使用量仅为传统混床的5%，经济高效。同时，由于大部分溶解于水中的气体如二氧化碳等都呈弱电性，CEDI可以对其进行有效去除；特别是对医药用水影响较大的革兰阴性菌带有负电荷，将被吸附于阳离子交换树脂表面，从而处于水解作用最活跃区域，被彻底杀灭。 德国普罗名特公司做为一个专业水处理设备研发与制造的跨国集团，在水处理领域，特别是各种工艺用水设备制造领域享有盛誉，一直致力于医药工艺用水设备与技术的应用研究与创新，在该领域居于领先地位。 普罗名特的设备秉承德国制造技术先进、严谨的风格，根据不同的原水进水水质情况和最终用水的水质标准的不同，采用经过合理设计的功能模块进行集成、组合，来满足最终用户的不同需求。 二、原水水质 普罗名特制药用水的设备适用于进水水质要求为符合中华人民共和国国家标准GB5749-85《生活饮用水卫生标准》的原水，可以是市政自来水或满足要求的其它水源。 三、制药工艺用水分类和水质标准 普罗名特的制药水制备系统遵循模块化设计理念，以预处理、氧化消毒、多介质过滤、RO反渗透、UV消毒、EDI连续去离子和储存外输等功能单元为基础，在设计、制造、调试过程中将普罗名特先进的技术、精湛的工艺和严格的质量控制贯彻到每个功能单元；最终产水装置根据其用水标准的不同，经由各功能模块优化组合而成，从而保证了整个系统的高性能与高质量，使产成水完全达到或超过纯化水和注射用水的水质标准。 医疗过程用水的主体为纯化水和注射用水，其用途和水质要求在国家药典中有严格规定，参见表1、2、3。 表1：工艺用水分类 水质类别 用 途 水质要求 饮用水 1.制备纯化水的水源 2.口服剂瓶子初洗 3.设备、容器的初洗 4.中药材、中药饮片的清洗、浸润和提取 应符合生活饮用水卫生标准（GB5749－85） 纯化水 1.制备注射用水（纯蒸汽）的水源 2.非无菌药品直接接触药品的设备、器具和包装材料最后一次洗涤用水 3.注射剂、无菌药品瓶子的初洗 4.非无菌药品的配料 5.非无菌药品原料精制 应符合中国药典标准 注射用水 1.无菌产品直接接触药品的包装材料最后一次精洗用水 2.注射剂、无菌冲洗剂配料 3.无菌原料药精制 4.无菌原料药直接接触无菌原料的包装材料的最后洗涤用水 应符合中国药典标准 表2：纯化水水质标准： 项 目 中国药典（2000年版） 欧洲药典（2000年增补版）① 美国药典（第24版）② 来源 本品为蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜方法制得 由符合法定标准的饮用水经蒸馏、离子交换或其他适宜方法制得 由符合美国环境保护协会或欧共体或日本法定要求的饮用水经适宜方法制得 性状 无色澄明液体，无臭、无味 无色澄明液体，无臭、无味 － 酸碱度pH 符合规定 － － 氨 0.3μg/ml － － 氨化物、硫酸盐与钙盐、亚硝酸盐、二氧化碳、不挥发物 符合规定 － － 硝酸盐 0.06μg/ml 0.2μg/ml － 重金属 0.5μg/ml 0.1μg/ml － 铝盐 － 生产渗析液时需控制此项目 － 易氧化物 符合规定 符合规定 － 总有机碳 － 0.5mg/L 0.5mg/L 电导率 － 4.3μS/cm(20℃) 符合规定 细菌内毒素 － 0.25E.U./ml － 无菌检查 － － 符合规定（用于制备无菌制剂时控制） 微生物超标纠正标准③ － 100个/ml 100个/ml 表3：注射用水标准 项 目 中国药典（2000年版） 欧洲药典（2000年增补版）① 美国药典（第24版）② 来源 本品为纯化水经蒸馏所得的水 为符合法定标准的饮用水或纯化水经适当方法蒸馏而得 由符合美国环境保护协会或欧共体或日本法定要求的饮用水经蒸馏或反渗透纯化而得 性状 无色澄明，无臭、无味 无色澄明，无臭、无味 － pH 5.0-7.0 － － 氨 0.2μg/ml － － 氨化物、硫酸盐与钙盐、亚硝酸盐、二氧化碳、不挥发物 符合规定 － － 硝酸盐 0.06μg/ml 0.2μg/ml － 重金属 0.5μg/ml 0.1μg/ml － 铝盐 － 用于生产渗透液时需控制此项目 － 易氧化物 符合规定 符合规定 － 总有机碳 － 0.5mg/L 0.5mg/L 电导率 － 1.1μS/cm(20℃) 符合规定 细菌内毒素 0.25E.U./ml 0.25E.U./ml 0.25E.U./ml 无菌检查 － － 符合规定（用于制备无菌制剂时控制） 微生物超标纠正标准③ － 10个/ml 10个/ml 注释： ① 欧洲药典中TOC和易氧化物项目，可任选一项监控。 ② 美国药典中规定：企业自用的注射用水（原料）监测TOC和电导率，商业用的注射用水应符合无菌注射用水的试验要求。表中所列为企业自用注射用水的监测项目。 ③ 微生物超标纠正标准是指微生物污染达到某一数值，表明注射用水系统已经偏离了正常运行的条件，应采取纠偏措施，使系统回到正常的运行状态。 四、工艺描述 纯化水、注射用水系统是由模块化水处理设备、清洗与产成水存储设备、分配泵及管网等组成的。以下描述为水处理系统设备为主，系统流程图如下： 原水水质必须满足饮用水标准。通过自来水管网自有压力或经二次加压后待处理水进入预处理系统，同时投加臭氧进行氧化减低硬度及消毒灭菌，滤后水进入带有保安筒式过滤器的两级RO系统，渗透水再经过臭氧彻底消毒进入纯化水储罐，经过紫外线式残余臭氧脱除器去除所有剩余臭氧，并进一步消毒，由纯化水外输泵送到用水点，完成纯化水生产过程。水箱中的纯化水经由外输水泵不断循环，并在循环过程中投加O3进行持续消毒－去除残余O3的作用，保证纯化水水质恒久不变。 普罗名特注射用水采用先进的连续电去离子深度净化工艺。部分纯化水送入后段单元，即EDI单元；在EDI单元中离子进一步被脱除，出水在经过精密筒式过滤器后进入带有蒸汽拌热的注射用水储罐，再由注射水外输泵送到板式换热器冷却后进入注射用水管网。 纯化水和注射用水均有回流到储水箱，当用水点不用水时实现自循环。 整个系统通过PLC集中控制，实现自动运行。 五、设备描述 以产水量1m3/h为例进行设备阐述。 1.预处理系统 预处理系统通常包括石英砂过滤器，活性炭过滤器，必要时还可以采用软化器，各设备能够自动进行臭氧水反冲洗，自动排放；辅助设备有自动加药系统，臭氧发生投加系统。 其主要功能：保证在不同的进水情况，使得二级RO系统获得一个稳定、合格的的进水水质。 预处理系统的模块外形尺寸（L*W*Hmm）：1200mm*800mm*1800mm 2.二级RO系统 二级RO系统主要包含保安过滤器，高压泵，反渗透膜堆系统。 2.1 一级和二级RO的保安过滤器 经过预处理系统后，待处理水在经高压泵进入RO膜之前,要进入保安过滤器进一步处理。 一段保安过滤器的过滤精度为5微米；二段RO为3微米。使得大于5微米的颗粒不至于进入后续单元，保证为后续RO系统提供一个稳定安全的进料水，从而起到对高压泵和膜的安全保护。 2.2 一级和二级高压泵系统 入口采用低压保护，出口采用高压保护。高压泵采用高效率的离心水泵。 2.3 RO膜系统 采用美国海德能公司的TFC膜脱除原水中的盐分，系统脱盐率>=99.0%。 2.4 一级和二级反渗透纯水冲洗系统和化学清洗系统 一级和二级膜堆设置冲洗和化学清洗系统。先将清洗水箱用纯化水加注至预定水位。在膜系统的工作过程中，高浓度的难溶盐和其他被截留的杂质会在膜表面形成一浓度层，在正常工作条件下，由于浓缩盐水的不断冲刷，在形成沉淀或结垢之前可以流出膜表面排走。当系统故障停机时或运行中，为了防止在膜表面形成沉淀，应及时用产品水自动冲洗、排挤膜内和不锈钢管道中的浓盐水，使膜和管道完全浸泡在产品水中，防止因自然渗透造成的膜损坏；冲洗还可以带走部分污垢，形成对膜和装置的有效保养。 当系统运行的性能明显下降，通过冲洗已经不能够恢复或接近原来的性能时，必须进行化学清洗，按照合适的化学药剂配方和相应的运行程序，在计算机控制下进行。 二级RO系统的模块外形尺寸（L*W*Hmm）：1600mm*800mm*1800mm 3.纯化水储罐（不在设备范围内） 设有液位控制，同时 ①采用316L不锈钢制作，内壁电抛光并作钝化处理； ②贮水罐上安装0.2μm疏水性的通气过滤器（呼吸器），并可以臭氧水消毒； ③能经受至少121℃高温蒸汽的消毒； ④排水阀采用不锈钢隔膜阀； 储罐容积取决于实际用水工况。 4.EDI单元 4.1 输水泵 纯化水输送泵 ① 采用316L不锈钢（浸泡部分），电抛光钝化处理； ② 卫生夹头作连接件； ③ 润滑剂采用纯化水； ④ 可完全排除积水。 4.2 紫外线灯 由于紫外线激发的255nm波长的光强与时间成反比，要求有记录时间的仪表和光强度仪表，其浸水部分采用316L不锈钢，石英灯罩应可拆卸。 4.3 EDI单元 经过紫外线灭菌的水在加压泵的加压下进入EDI系统，代表当今制药用水最高制备工艺技术水平的是电去离子技术（Electrodeionization,EDI）。EDI技术是借助离子交换树脂的离子交换作用以及阴阳离子交换膜对阴、阳离子的选择性透过作用，在直流电场的作用下，实现离子定向迁移，从而完成对水的深度除盐。由于离子交换、离子迁移及离子交换树脂的电再生相伴发生，犹如一个边交换边再生的混和离子交换树脂柱，可以连续不断地制取高质量的制药用水，因而该过程又称连续去离子（ContinousElectrodeionization,CEDI）过程。作为一种可以连续工作的深度除盐手段，EDI接在RO之后具有很多优势：RO对2价以上的离子，如Ca2＋、Mg2＋等具有很高的脱盐率，因而可有效降低原水硬度，有利于EDI膜堆长期稳定运行；同时有利于EDI淡室水的解离，产生足够的H＋和OH－，从而实现对离子交换树脂的电化学再生，使相当一部分树脂处在交换－再生平衡状态，即不必用酸、碱对树脂进行化学再生，且离子交换树脂用量仅相当于传统工艺的5％，既降低了合成树脂的消耗量，又避免了因树脂再生使用大量酸碱所造成的高运行成本和高污染；EDI可以对纯化水中商存的低价离子，以及CO2等呈弱电性的微量成份进行有效去除，结合相应的辅助措施，令出水达到注射用水的标准。 另外，EDI电流密度的增加以及淡室中树脂表面水解离不断产生的H＋和OH－，可使淡室水的局部pH值发生变化，形成不利于细菌生长的环境条件；同时，由于阴离子交换树脂表面带正电荷，而细菌尤其是对制药用水影响较大的革兰阴性菌带负电荷，使其极易被吸附到阴离子交换树脂表面，处于水解离最活跃的部位，从而使其生长受到抑制甚至被杀灭，进而大大减轻EDI产水受细菌内毒素污染的程度，这是EDI优于传统工艺的一大特点。 EDI设备出水再经过0.45um的精密过滤器后，进入注射用水的储罐。同时当储罐的水位到达高水位时回流到纯化水储罐。 EDI单元模块外形尺寸（L*W*Hmm）：1200mm*800mm*1800mm 5.注射水储罐 设有液位控制，同时 ① 采用316L不锈钢制作，内壁电抛光并作钝化处理； ② 贮水罐上安装0.2μm疏水性的通气过滤器（呼吸器），并可以臭氧水消毒； ③ 能经受至少121℃高温蒸汽的消毒； ④ 排水阀采用不锈钢隔膜阀； 储罐容积取决于实际用水工况。 6.管路及分配系统（不在设备范围内） 管路分配系统的水在管路中能连续循环，并能定期清洁和消毒。 ① 采用316L不锈钢管材内壁电抛光作钝化处理； ② 管道采用热溶式氩弧焊焊接，或者采用卫生夹头分段连接； ③ 阀门采用不锈钢或聚四氟乙烯隔膜阀，卫生夹头连接； ④ 管道有一定的倾斜度，便于排除存水； ⑤ 管道采取循环布置，回水流入贮罐； ⑥ 管路用清洁蒸汽消毒，消毒温度121℃；或臭氧水消毒。 7．热交换器 热交换器用于加热或冷却注射用水，或者作为清洁蒸汽冷却凝用。其基本要求如下： ① 采用316L不锈钢制； ② ②按卫生要求设计； ③ ③电抛光和钝化处理； ④ 可完全排除积水。 普罗名特的制药用水设备的设计和制造充分考虑到行业的特点，并采用先进可靠的工艺，出水能够满足纯化水和注射用水等制药行业的特殊用水的水质标准。 相关产品： 反渗透系统 紫外线消毒系统 加药系统 德国普罗名特流体控制（中国）有限公司 Tel: 0086-411-87315738, 87315731 Fax: 0086-411-87315730 E-mail:info@prominent.com.cn 话氟 深圳富源实验中学 黄蒲生 一、F2的制备----一段艰辛悲壮史 1768年德国科学家马格拉夫(Marggraf．S．A 1709--1782)制出了氢氟酸，1772年法国物理学家、化学家安培根据对氢氟酸性质的研究指出，氢氟酸中可能含有一种与氯相似的元素，他于将这种未知的元素称为“fluorine（氟）”。这一时期，虽然人们已确认了氟这种新的元素，但却一直无法制出氟元素的单质，而对于一种新的元素，只有当制得了该元素的单质，才真正标志着发现了该元素。这一时期，包括戴维在内的一些著名科学家都力图制备出单质氟，然而遗憾的是在很长一段时间里，科学家们虽不断努力却都以失败而告终。从发现氟元素到制出F2 历时近一百二十年之久，其间为了制得F2，有三人因中毒而献出了生命。直到1886年，法国科学家莫瓦桑（Moissam．H 1852----1907）终于成功地制得了F2，但在实验过程中也曾因中毒而中断了四次实验，甚至也险些丧命，以至于人们将氟元素称之为“死亡元素”。 氟元素是非金属性最强的元素，这就决定了氟的单质（F2）的化学性质异常活泼，采用一般的化学方法将F—氧化制F2是行不通的。1799年，伏特制成了伏特电堆，之后一些科学家利用电解的方式发现了很多新元素，戴维就是利用电解的方法发现了钾、钠、钙、锶、钡等很多元素，他也曾试图用电解的方法制备F2，但未能成功。当时科学家们就已经知道只有用电解的方法才有可能制得F2，但由于F2与水、电解槽、电极材料等都会发生剧烈的反应，所以制备氟气曾难倒了许多的化学家。因为如果电解氟化物的水溶液或氟化氢的水溶液，则在阳极产生的是氧气而不是氟气，若电解熔融的氟化物，因金属氟化物的熔点高（如KF的熔点为846℃），高温会加剧氟气对电解槽和电极材料的腐蚀。若用无水的HF液体进行电解，又因氟化氢是共价化合物，液态时不导电而无法进行。直到1886年莫瓦桑在经历了多次失败的基础上，不断探索，总结经验教训，最终获得了成功。他发现，用铂铱合金所制的电解槽和电极不受F2的侵蚀，并且在无水的HF中溶解一些KF（形成了KHF2）就可以导电，该物质的熔点很低，仅有90℃左右。这样他以铂铱合金制成的电解槽和电极对KHF2进行电解，最后终于获得了成功。当他将硅与电解制得的气体混和时，发现硅可以在其中燃烧，从而证实制出的气体确实是F2。 这之后又过了十三年，莫瓦桑发现可以用铜代替铂铱合金来制备电解槽，这是因为铜与F2反应可以在铜的表面生成一层致密的CuF2而保护内部的铜不与F2继续反应。有了这个发现，将铜这种廉价的材料用来代替铂铱合金做电极和电解槽，才为工业上大规模地生产氟气典定了基础。现代工业上大规模制取氟气是电解熔融的KHF2与HF的混合物，KHF2与HF的物质的量之比为3∶2，其点为72℃，以铜镍合金为电解槽，在100℃左右进行电解。在二十世纪四十年代初，由于原子能工业制备UF6需要大量的F2，工业上就是采用这一方法进行电解制取F2的，一个电解单元每天可生产出10吨的液态F2。 电解法取得成功后，科学家并没有放弃用纯化学法（相对于电解法而言的）制取F2。二十世纪六十年代，化学家K·Chrise用纯化学的方法制取F2获得了成功。他考虑到MnF4在热力学上不稳定，可分解为MnF3和 F2，这样只要设法制得了MnF4，就可分解得到氟气。他设计了如下制取MnF4的反应： K2MnF6+2SbF5=2KSbF6+MnF4 该反应的原理是利用路易斯强酸SbF5置换出弱酸MnF4，而MnF4不稳定， 会分解产生MnF3和F2： MnF4= MnF3+ 1/2 F2 K2MnF6和SbF5 两种反应物可以很容易的由以下反应来制得： 2KMnO4+2KF+10HF+3H2O=2K2MnF6+8H2O+3O2↑ SbF5可以由SbCl5与氟化氢反应而制得： SbCl5+5HF= SbF5+5HCl 到此，人们在关于F2的制备上已经可以划上一个完美的句号了。 二、氟与人体健康----想说爱你不容易 F2有剧毒，氟的大多数无机化合物也都对人体有毒，但氟元素却是人体必须的微量元素。氟主要存在于人体的骨骼和牙齿中，人每天从饮食中可摄入氟离子，通常每人每天在正常情况下需氟量约为1.0—1.5毫克，其中65%来自于饮水，35%来自于食物。 人们在日常生活中使用的一些牙膏还要加入氟化物，称之为含氟牙膏，这是因为F—能预防龋齿。牙膏中的F—能把牙齿中的一部分非结晶磷酸钙转化为晶体，达到固齿的作用。氟离子还能阻止口腔中酸的生成，增强牙齿的抗酸能力。氟离子还能使牙釉表面组织变得更加坚固，这是由于氟离子取代了牙釉表面组织中的羟基磷灰石中的羟基，形成坚固的抗酸能力更强的氟磷灰石： Ca10(PO4)6(OH)2 + 2F— = Ca10(PO4)6F2 + 2OH— 研究表明，若长期饮水中含氟量低于0.5毫克/升，则易患龋齿病，这时就应补充氟元素，使用含氟牙膏效果最好。若饮水中含氟量在0.5—1.0毫克/升之间，则龋齿病的发病率就较低，而无需使用含氟牙膏。若饮水中含氟量在1.0毫克/升以上时，随含氟量的增高，牙斑釉病也就是人们通常说的黄牙发病率便会上升。含氟量更高，氟骨病发病率便会上升，这是因为氟离子可以和人体内的Ca2+、Mg2+、Mn2+结合，能抑制许多酶如琥珀酸脱氢酶、乌头酸酶、烯醇化酶等的活性，使羧酸循环发生障碍，醣原合成受阻，三磷酸腺苷形成减少，而使骨细胞能量供应不足，造成骨细胞营养不良而患氟骨病。氟骨病可表现为腰、腿及全身关节麻木、疼痛、关节变形，出现腰弯背驼、功能障碍乃至瘫痪、丧失劳动能力，生活不能自理。根据卫生部的调查显示，地方性氟中毒在我国分布极为广泛，绝大部分省份都有地方性氟中毒存在。目前，全国地方性氟中毒病区共有1306个，病区村庄15万多个，病区人口达到1.2亿人，氟斑牙患者共有4066万人，氟骨症患者有260万人。我国地方性氟中毒主要分为三种：一种是饮水型氟中毒，这是病区分布最广、患病人数最多的一种类型，主要分布于淮河—秦岭—昆仑山以北的广大地区。第二种是燃煤污染型氟中毒，主要分布于云南、贵州、四川、湖南、湖北、广西、重庆等南方各省区。第三种是饮茶型氟中毒，分布病区较小，人数也比较少。 因此，对氟的摄入必须小心对待，人不能缺氟，但也不能过多。含氟牙膏中添加的氟化物应以SrF2为好，这是因为氟化锶难溶于水，但溶解度又比羟基磷灰石的大，这样既可起到护齿的作用，又可防止氟化物进入人体后被人体吸收，避免摄入过多的氟。 三、“氟里昂”---让氟遭遇不白之冤 二十世纪，有两种氟化物由于其特殊的性能和用途，在工业上进行了大规模的生产，一种是UF6，这是为了获得生产原子弹的原料238U而需要大规模生产的一种物质。另一种是氟里昂，氟里昂是一商品名，它并不是一种物质，而是一系列物质，指的是氟、氯或溴取代的含一个或两个碳原子的多卤代烷烃。氟时昂一般是由氟化氢与氯代烷烃在催化剂作用下发生取代反应制备的。如氟里昂F11就是由氟化氢与四氯化碳来制备的： CCl4 + HF → CCl3F + HCl CCl3F + HF → CCl2F + HCl 这类卤代烃的化学性质非常稳定，且对人体无毒，因此一经发现，便很快将其开发用于代替液氨做制冷剂，以此为制冷剂所生产的冰箱、空调等家用电器很快进入家庭，成为人们生活中的必需品，极大地提高了人类的物质生活水平。某些氟里昂还可以做气雾剂，含溴的氟里昂还可作灭火剂。然而当人们沉浸在氟里昂给人类带来生活质量提高的时候，一个可怕的事实却摆在了面前，随着氟里昂不断地泄漏进入大气层，在高能射线和紫外线的作用下，由氟里昂分解所产生的氯原子能催化大气平流层中臭氧分解，使地球失去了抵挡紫外线的盾牌。人体在大量紫外线的照射下，会导致细胞内的DNA变异，免疫系统的机能减褪，抵抗疾病的能力下降。1970年当科学家发现这一可怕的事实后，1976年由联合国环境署理事会第一次召开国际间会议，讨论了有关臭氧层遭破坏的问题。1985年3月制定了《保护臭氧层维也纳公约》，1987年9月制定了《保护臭氧层物质的蒙特利尔议定书》。之后又不定期地召开会议，要求签约国调整加快淘汰氟里昂的时间表。一时间氟里昂在人们的心目中已变得声名狼藉，人们谈“氟”色变，新型环保冰箱均以“无氟”而招来顾客。然而“无氟”冰箱真的无氟了吗？事实上并不是这样的。在氟里昂分子中，碳与氟、氯、溴原子形成的共价键键能分别为：C—F键485．7kJ/mol、C—Cl键339．1kJ/mol、C—Br键284．7kJ/mol，从这些键能数据可以看出，C—Cl和C—Br的键能较小，易断裂，而C—F键键能则很大，非常稳定，不易为断裂。因此氟里昂受到高能射线照射时，均是断裂C—Cl键和C—Br，产生的Cl、Br原子而破坏臭氧层，C—F键并不断裂。针对这一情况，科学家对氟里昂进行了改造，人们合成了全氟烃以替代含氯溴原子的氟里昂，并已成功的应用在冰箱和空调上，“无氟”冰箱反而成了全氟冰箱。 四、氟的未来----尖端领域显神威 除了UF6和氟里昂在原子能工业和家电工业中得到大量的使用，后来人们发现，当氟原子全部取代了有机物分子中的氢原子后，会得到一些具有奇异性能的物质，如塑料王------聚四氟乙烯、全氟烃、全氟醚等。聚四氟乙烯是由美国化学家普鲁姆凯特在实验室首先合成的。通过研究他找出了由四氟乙烯合成聚四氟乙烯的条件即加压和有氧气的存在。聚四氟乙烯具有极强的耐腐蚀性，几乎不受任何化学试剂的腐蚀。将聚四氟乙烯放在浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸甚至王水中煮沸，聚四氟乙烯都没有丝毫的变化。聚四氟乙烯不燃烧，不溶于任何有机溶剂。这些优越的性能使得聚四氟乙烯很快大量地应用于制造各种化工设备，如反应釜、精馏塔、各种阀门、管道等等。硅是电子工业的基础原料，对纯度要求极高。过去一直用不锈钢精馏塔提纯四氟化硅，后来用聚四氟乙烯代替不锈钢制造的精馏塔被用于提纯四氯化硅，使四氯化硅的纯度提高了上百倍。另外人们发现只要在一般的化工设备的内层喷涂一层致密的聚四氟乙烯涂层，就能起到保护设备和耐腐蚀的作用，这样生产化工设备要比全部用聚四氟乙烯生产化工设备对聚四氟乙烯的消耗量大大地减少，设备的成本也就大大地降低了。聚四氟乙烯在一些日用品和运动器材等方面也得到了广泛的使用。如不粘锅就是在铁锅内喷涂上一层聚四氟乙烯涂层，可以起到防粘的作用。在滑雪板上涂上一层聚四氟乙烯，可以减小滑雪板的磨擦，提高运动成绩。 全氟烃，顾名思义就是指烃分子中的氢原子全部被氟原子取代后所得的氟代烃。这类物质也有着极强的稳定性，一些气态全氟烃可用于替代氟里昂作致冷剂，对于一些液态的全氟烃，科学家们发现其有着极强的溶解氧气的能力，根据这一特性，人们已制出了一种以全氟烃为基础物质的乳浊液代替血液，成为人造血液，并已成功地应用于临床。由于它不受血型的影响，因而特别适于野外急救等场合。过氟醚指的是醚分子中与氧相连的两个碳原子上的氢原子被氟原子取代后而生成的一种醚，这类物质也有一些特殊的性质，它不导电，无色无味无毒，不着火，加热也不易分解，因此常用于作高压电子设备的冷却剂和绝缘材料。 在无机领域，科学家们还发现复合氟化物晶体可以制成玻璃，这种玻璃的透明度比传统的氧化物玻璃大百倍，在强辐射条件下也不像氧化物玻璃那样变暗，因此氟化玻璃制成的光导纤维对电讯工业有着重大的意义。现在使用的光导纤维主要成份为二氧化硅，它只适用于200 km之内的通讯联络，200km之外其信号就变得模糊不清，而氟化物玻璃光导纤维的透明度由于比氧化物玻璃纤维纤维大很多，就能够满足地球上各种有线通讯的要求。相信在不久的将来，由氟化玻璃制成的光纤便会替代现有的光纤用于远程有线通讯。